附录1：背景说明、术语解释与数据字典

一、附录目的与使用说明

本附录用于配合赛题正文使用，集中说明算电协同背景、源网荷储算系统结构、核心术语、附件数据表、变量口径与主要评价指标。本赛题中的数据既包括输入参数，也包括基准运行状态和基准结果。参赛队伍在建立优化模型时，应根据各问题要求重新计算优化后的调度结果，并与附件给出的基准状态进行对比分析。

二、背景与系统场景说明

随着人工智能算力规模持续增长，数据中心的用电需求、碳排放和电网交互影响不断增强。算电协同关注算力负荷与电力系统之间的实时耦合关系，目标是在满足任务服务质量和数据中心资源约束的前提下，协调算力调度、电力成本、碳排放、新能源消纳、储能运行及区域购售电边界约束。

本赛题设置六个典型区域：RegionA、RegionB、RegionC 表示东部高负荷区域，实时业务需求强、网络时延要求高；RegionD 表示西部算力中心，具备较大算力承载能力；RegionE 表示光伏资源较丰富区域；RegionF 表示风电资源较丰富区域。各区域通过广域网络互联，构成跨区域算力调度与能源协同优化场景。

系统主运行周期为第0–2399小时，时间粒度为1小时。第2400–2405小时用于结清第2399小时前到达但尚未完成的末端任务；第2406小时不产生新任务，也不安排未完成任务，仅用于电力与储能终端状态结算。所有任务最迟应在时点2406前完成，即不得占用第2406小时。所有任务均不可抢占、不可拆分或中途迁移。

- 基础数据表格说明

- 表1. 区域情况说明

| 区域 | 定位 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| RegionA | 东部高负荷区域 | 实时业务需求较高，算力压力较大，适合优先保障低时延任务。 |
| RegionB | 东部高负荷区域 | 靠近用户侧，适合承接实时推理和部分批量推理任务。 |
| RegionC | 东部高负荷区域 | 负荷水平较高，可作为东部任务承接与迁移对比区域。 |
| RegionD | 西部算力中心 | 算力容量较大，适合承接可迁移的批量推理和训练任务。 |
| RegionE | 光伏资源富集区域 | 新能源出力具有明显日间特征，适合开展低碳调度与新能源消纳分析。 |
| RegionF | 风电资源富集区域 | 新能源出力具有波动性，适合开展储能协同与风电消纳分析。 |

表2.三种不同AI任务的说明

| TaskType | 中文名称 | DelaySensitivity | 调度含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| RealTimeInference | 实时推理任务 | High | 时延约束强，原则上不宜远距离迁移，优先满足 SLA 和网络时延约束。 |
| BatchInference | 批量推理任务 | Medium | 具有一定调度弹性，可在成本、时延和容量之间折中。 |
| AITraining | AI 训练任务 | Low | 对实时网络时延不敏感，通常是低电价、低碳和新能源消纳调度的主要调节对象。 |

表3. 附件数据表说明

| 数据表 | 问题一 | 问题二 | 问题三 | 问题四 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPU_information.xlsx | √ | √ | √ | √ | 数据中心 GPU 容量、IT 功率容量、PUE 和设施侧容量约束。 |
| workload_trace.xlsx | √ | √ | √ | √ | AI 任务轨迹、任务类型、来源区域、GPU 需求、SLA 与预测验证目标。 |
| network_latency.xlsx | √ | √ | √ | √ | 区域间网络时延矩阵，用于跨区域迁移时延与 SLA 约束。 |
| region_time_data.xlsx | √ | √ | √ | √ | 区域-小时级电价、碳强度、新能源、负荷、购售电、储能和基准运行状态。 |
| power_mapping.xlsx | √ | √ | √ | √ | 给出三类任务单位等效 GPU 的平均 IT 功率。用于将任务调度结果换算为 AI IT 负荷，进而计算设施负荷、电费、碳排放与新能源利用率。 |
| storage_information.xlsx |  |  | √ | √ | 储能容量、SOC 上下限、充放电功率、效率和外送上限。 |

注：“√”表示对应问题建议或必须使用该数据表。问题二至问题四为保证结果可比性，原则上均以附件给出的实际数据作为统一优化输入。

四、核心数据字段与变量口径

4.1 GPU_information.xlsx

| 字段 | 中文名称 | 单位 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Region | 区域编号 | 无 | 输入索引 | RegionA 至 RegionF。 |
| Total_GPU | GPU 总容量 | 等效GPU单元 | 输入参数 | 表示区域数据中心总体算力资源规模。 |
| Available_GPU | 可调度 GPU 容量 | 等效GPU单元 | 输入参数 | 扣除预留比例后的可调度容量，用于容量约束。 |
| Max_IT_Power_MW | 最大 IT 功率 | MW | 输入参数 | IT 侧负荷上限。 |
| PUE | 能源使用效率 | 无量纲 | 输入参数 | 设施侧总负荷与 IT 负荷之间的转换系数。 |
| Max_Facility_Power_MW | 设施侧最大功率 | MW | 输入参数 | 数据中心设施侧最大用电功率。 |

4.2 workload_trace.xlsx

补充说明：GPU_Demand 表示任务运行时持续占用的等效GPU数量，EstimatedDuration_min 表示不可抢占的连续执行时长。每小时容量约束以实际重叠时长折算GPU-hour。任务迁移后的AI IT功率必须按 power_mapping.xlsx 的 GPU_Power_MW_per_EquivalentGPU 计算；区域总IT负荷=NonAI_IT_Load_MW+调度形成的AI IT负荷，设施负荷=总IT负荷×PUE。

| 字段 | 中文名称 | 单位 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TaskID | 任务编号 | 无 | 索引 | 任务唯一标识。 |
| TaskType | 任务类型 | 无 | 输入参数 | RealTimeInference、BatchInference、AITraining。 |
| ArrivalHour | 任务到达小时 | h | 输入参数 | 任务到达的小时编号，范围为 0–2399。 |
| SourceRegion | 任务来源区域 | 无 | 输入参数 | 用于确定任务原始区域和跨区域网络时延。 |
| GPU_Demand | GPU 需求量 | 等效GPU单元 | 输入参数 | 任务执行所需的 GPU 资源需求。 |
| EstimatedDuration_min | 预计执行时间 | min | 输入参数 | 任务预计持续时间。 |
| MaxLatency_ms | 最大网络时延 | ms | 输入参数 | 任务可接受的最大跨区域网络时延。 |
| LatestFinishHour | 最晚完成小时 | h | 输入参数 | 主要用于批量推理和训练任务的延迟调度约束。 |

4.3 region_time_data.xlsx

补充说明：碳排放量按电网购电功率×碳强度×1小时累计。新能源利用率按（直接消纳新能源+新能源充电+新能源外送）/可用新能源累计计算。

| 字段 | 中文名称 | 单位 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ElectricityPrice_CNY_per_MWh | 购电价格 | 元/MWh | 输入参数 | 计算电网购电成本。 |
| SellPrice_CNY_per_MWh | 售电价格 | 元/MWh | 输入参数 | 计算新能源富余外送收益。 |
| CarbonIntensity_tCO2_per_MWh | 碳强度 | tCO2/MWh | 输入参数 | 计算购电对应碳排放。 |
| AvailableRenewable_MW | 可用新能源出力 | MW | 输入参数 | 区域当前时段可用于消纳、储能或外送的新能源功率。 |
| UsedRenewable_MW | 直接消纳新能源 | MW | 基准结果 | 基准运行中直接满足负荷的新能源功率。 |
| RenewableCharge_MW | 新能源充电功率 | MW | 基准结果 | 基准运行中用于储能充电的新能源功率。 |
| Curtailment_MW | 弃风弃光功率 | MW | 基准结果 | 未被直接消纳、储能或外送利用的新能源功率。 |
| IT_Load_MW | IT 侧负荷 | MW | 基准状态 | 数据中心计算设备侧负荷。 |
| Total_Load_MW | 设施侧总负荷 | MW | 基准状态 | 按 IT_Load_MW × PUE 计算。 |
| GridPurchase_MW | 电网购电功率 | MW | 基准结果 | 包括供负荷购电和 GridCharge_MW。 |
| GridCharge_MW | 电网充电功率 | MW | 基准结果 | 低谷电价或平价时段从电网购电给储能充电。 |
| GridSell_MW | 外送/售电功率 | MW | 基准结果 | 新能源富余外送或售电功率。 |
| NetGridImport_MW | 净购电功率 | MW | 基准结果 | GridPurchase_MW - GridSell_MW。 |
| CarbonEmission_tCO2 | 碳排放量 | tCO2 | 基准结果 | GridPurchase_MW × CarbonIntensity_tCO2_per_MWh。 |
| SOC_MWh | 储能荷电状态 | MWh | 状态变量 | 储能系统时段末 SOC。 |
| ChargePower_MW | 储能总充电功率 | MW | 基准结果 | RenewableCharge_MW + GridCharge_MW。 |
| DischargePower_MW | 储能放电功率 | MW | 基准结果 | 用于削峰填谷和降低电网购电峰值。 |

4.4 network_latency.xlsx 与 storage_information.xlsx

补充说明：storage_information.xlsx 中 InitialSOC_MWh 是第0小时运行前的唯一初始状态；region_time_data.xlsx 中 SOC_MWh 是该小时运行后的时段末基准状态。SOC递推采用 SOC(t)=SOC(t−1)+ηc·ChargePower(t)−DischargePower(t)/ηd。优化结束时 SOC(2406) 不得低于 InitialSOC_MWh。

| 数据表 | 字段 | 中文名称 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| network_latency.xlsx | FromRegion | 源区域 | 无 | 任务来源区域或迁移起点。 |
| network_latency.xlsx | ToRegion | 目标区域 | 无 | 任务执行区域或迁移终点。 |
| network_latency.xlsx | NetworkLatency_ms | 网络时延 | ms | 用于判断跨区域调度是否满足 MaxLatency_ms 和 SLA 约束。 |
| storage_information.xlsx | StorageCapacity_MWh | 储能容量 | MWh | 储能系统最大容量。 |
| storage_information.xlsx | MinSOC_MWh | 最小 SOC | MWh | 储能安全运行下限。 |
| storage_information.xlsx | MaxChargePower_MW | 最大充电功率 | MW | 储能充电功率上限。 |
| storage_information.xlsx | MaxDischargePower_MW | 最大放电功率 | MW | 储能放电功率上限。 |
| storage_information.xlsx | ChargeEfficiency / DischargeEfficiency | 充放电效率 | 无量纲 | 用于储能 SOC 动态方程。 |
| storage_information.xlsx | SellLimit_MW | 外送上限 | MW | 区域新能源富余外送功率上限。 |

五、建模边界统一口径

| 说明项 | 统一口径 |
| --- | --- |
| power_mapping.xlsx | 列出三类任务每等效GPU的平均IT功率。该表是计算电费、碳排、储能和新能源利用率的唯一功率映射。 |
| NonAI_IT_Load_MW | 逐时不可迁移固定IT负荷。优化时仅改变任务形成的AI IT负荷，不得把原IT_Load_MW整体固定。 |
| 时域 | 任务到达为0–2399小时；电力与储能参数为0–2406小时。2400–2406期间无新任务，仅结清主时域到达但尚未完成的任务。 |
| 购售电边界 | MaxGridImport_MW和MaxGridExport_MW为区域级硬约束；本题不建模跨区域线路潮流。 |
| 通信边界 | 仅考虑network_latency.xlsx的单向时延。忽略网络带宽、迁移数据量、传输能耗及传输费用。 |
| SLA与完成时限 | 实时任务到达即开工且满足MaxLatency_ms；批量推理和AI训练任务统一可在第2406小时前完成。 |

5.1 统一公式

• AI_IT_Load(r,t)=Σ_i GPU_Demand(i)×Overlap(i,r,t)×GPU_Power(TaskType_i)。

• IT_Load(r,t)=NonAI_IT_Load(r,t)+AI_IT_Load(r,t)，Total_Load(r,t)=IT_Load(r,t)×PUE(r)。

• GridPurchase+AvailableRenewable+DischargePower=Total_Load+ChargePower+GridSell+Curtailment。

• CarbonEmission=GridPurchase×CarbonIntensity；电费=GridPurchase×ElectricityPrice−GridSell×SellPrice。